| ## VISUELL INSPEKSJON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  | Generator ID: |  |  |  |  | Fabrikasjonsnummer: |  |  |  |  |  |
| Nominell ytelse [MVA]: |  | Nominell spenning [kV]: |  |  |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |  |  |  |  |
| Komponent | Tilstand |  |  |  | SS | M |  | DS |  | K | V | T |
| Overflate | Smuss, olje, børstestøv |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Rotor nav, ring | Passrust |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Vindingsisolasjon | Utglidning |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Jordisolasjon | Utglidning, skader |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Polspoleavstøtning | Fasthet |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Poloverkoblinger | Sprekkdannelser, deformasjoner |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Feltledninger | Feste og deformasjoner, isolasjon |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Dempevikling | Deformasjoner, sprekkdannelser |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Ventilasjonsvinger | Fasthet, sprekker, passrust |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Sleperinger | Ujevnheter, slitasje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Bremser | Misfarging, deformasjon, lekkasje |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Observasjoner / Merknader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skjemaet fylles ut ved å sette et kryss for den aktuelle tilstanden for hver komponent for SS sleperingsside M midtparti DS driftsside Felt for komponenter som ikke er inspisert fylles ikke ut. Karakter for hver komponent (K = [1,2,3,4]) kan multipliseres med en vektfaktor (V = [1,2,3,4]) for å få en vektet totalkarakter (T = [1,2,..,16]) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  |  | Signatur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godkjent Dato: |  |  | Signatur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |