| 1.14 MÅLING AV TAPSFAKTOR (1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  |  |  | Generator ID: |  |  |  |  |  |  | Fabrikasjonsnummer: |  |  |  |  |
| Nominell ytelse [MVA]: |  |  |  | Nominell spenning [kV]: |  |  |  |  |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |  |  |  |
| Lufttemperatur: [ºC] |  |  |  |  |  |  | Instrument: Scheringbro type 2805 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viklingstemperatur: [ºC] |  |  |  |  |  |  | Normalkondensator: [pF] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relativ luftfuktighet: [%] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broinnstilling: Tanδ-faktor: Kapasitetsfaktor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prøvespen. [ · Un] |  | 0,1 | 0,2 |  | 0,3 | 0,4 |  | 0,5 | 0,6 | 0,7 |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 0,1 |
| Prøvespen. [kV] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase U | Avlest C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avlest tanδ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tanδ [‰] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase V | Avlest C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avlest tanδ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tanδ [‰] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase W | Avlest C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avlest tanδ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tanδ [‰] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generator | Avlest C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avlest tanδ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tanδ [‰] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sprang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tanδ i ‰ = Tanδ-faktor · avlesning · 10-3 Kapasitet Cx = Cn · Kapasitetsfaktor · avlesning · 10-6 [pF] Maks sprang (0,2 – 0,6) · UN = Tanδ ved 0,6 · UN – Tanδ ved 0,2 · UN Sprang pr trinn = Tanδ ved aktuelt spenningstrinn - Tanδ ved forrige spenningstrinn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Observasjoner / Merknader |  |
| --- | --- |
| Utført Dato: | Signatur: |
| Godkjent Dato: | Signatur: |