| 1.6 MÅLING AV LADE- OG UTLADESTRØMMER (2/2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  | Generator ID: |  | Fabrikasjonsnummer: |  |
| Nominell ytelse [MVA]: |  | Nominell spenning [kV]: |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |
| Måleresultater for tolkning. Alle motstandsverdier korrigert til 20 ºC. |  |  |  |  |  |
|  | R1min | Karakter | R10min | Pol.indeks | Karakter |
| Fase U | [MΩ] |  | [MΩ] |  |  |
| Fase V | [MΩ] |  | [MΩ] |  |  |
| Fase W | []MΩ |  | []MΩ |  |  |
| Korrigering av motstandsverdier til 20 ºC For temperatur t gjelder Korrigert motstandsverdi Polarisasjonsindeks |  |  |  |  |  |
| 1 min isolasjonsmotstand R1min = U / I1L = [MΩ], ref. til 20 ºC = [MΩ] |  |  |  |  |  |
| 10 min isolasjonsmotstand R10min = U/I10L = [MΩ], ref. til 20 ºC = [MΩ] |  |  |  |  |  |
| Måleresultater for registrering |  |  |  |  |  |
|  | τ1min | τ10min | Spes. strømfaktor |  |  |
| Fase U |  |  |  |  |  |
| Fase V |  |  |  |  |  |
| Fase W |  |  |  |  |  |
| Spesifikk 1 min utladnings strømfaktor K = I1E / (U · CX) Tidskonstant τ1min = R1min · CX Tidskonstant τ10min = R10min · CX |  |  |  |  |  |
| Observasjoner / Merknader |  |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  |  | Signatur: |  |  |
| Godkjent Dato: |  |  | Signatur: |  |  |