| 1.7 HØYSPENT LIKESPENNINGSMÅLING (1/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlegg: |  |  |  | Generator ID: |  |  |  |  |  |  | Fabrikasjonsnummer: |  |  |  |  |  |  |
| Nominell ytelse [MVA]: |  |  |  | Nominell spenning [kV]: |  |  |  |  |  |  | Nominelt turtall [o/min]: |  |  |  |  |  |  |
| Lufttemperatur: [ºC] |  |  |  |  |  |  |  | Utladetid mellom målinger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Viklingstemperatur: [ºC] |  |  |  |  |  |  |  | Fase 1 / 2 = [min] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relativ luftfuktighet: [%] |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2 / 3 = [min] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Samlet strøm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avledningsstrøm |  |  |  |  |
|  | t [min s] | U [kV] | U |  |  | V |  |  |  | W |  |  | U,V |  | U,W |  | V,W |
|  |  |  | I1 |  | e | I1 |  |  | e | I1 |  | e | I2 |  | I2 |  | I2 |
|  | 10 s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ia | 60 s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 s | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ib | 3 min | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 min | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 min | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic | 10 min | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Her beregnes absorbsjonskoeffisienten N, t finnes videre fra tabell. Strømstigningen pr spenningstrinn, e, fylles ut herfra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Restladning før måling |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U,V |  | U,W |  | V,W |  |
| Observasjoner / Merknader |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Utført Dato: |  |  |  |  |  |  | Signatur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Godkjent Dato: |  |  |  |  |  |  | Signatur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |